## Tehnička specifikacija
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
VERTIKALNO PODIZNA PLATFORMA
RB | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Zadovoljava (DA / NE)
1. | vrsta platforme: vertikalno podizna u samostojećoj konstrukciji
2. | norma: HRN EN 81-41:2011 ili jednakovrijedno
3. | pogon platforme: asinkroni motor sa reduktorom i lančanicima
4. | nazivna nosivost platforme: 500 kg ±5%
5. | nazivna brzina vožnje: min. 0,1 - max. 0,2 m/s
6. | visina dizanja: min. 9,5 m
7. | napon napajanja: 230 - 240 V, 50 Hz
8. | snaga elektromotora: 1,0 kW ±5%
9. | napojni vod za postrojenje: 3 x 2.5 mm², osigurač 10 A
10. | broj stanica: 4
11. | broj ulaza: 4 – prolazna pod 180°
12. | vrsta upravljanja u platformi: pomoću ključa i tipkala
13. | vrsta upravljanja na prilazu vratima: pomoću ključa i tipkala
14. | požarni program vožnje: dizalo po vatrodojavi vozi u glavnu stanicu (prizemlje)
15. | smještaj: unutar građevine
16. | u slučaju nestanka stalnog napajanja električnom energijom platforma je opremljena uređajem za vožnju u nadonju stanicu
17. | širina poda platforme: 1120 mm ±3%
18. | dubina poda platforme: 1480 mm ±3%
19. | nadvišenje: 2400 mm ±3%
20. | vrata voznog okna: 4 komada
21. | tip i način otvaranja: jednokrilna zaokretna, ručno posluživana, maksimalno ostakljena
22. | širina vrata: minimalno 900 mm
23. | visina vrata: 2000 mm ±3%
24. | vrata voznog okna nisu izvedena kao vatrootporna
25. | dostava, montaža i puštanje u rad uključeni u cijenu
26. | dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina nakon prestanka proizvodnje
27. | jamstvo minimalno 12 mjeseci
Ponuditelj mora u stupcu "Zadovoljava" potvrditi odgovara li ponuđeno traženom upisivanjem riječi DA ili NE, ukoliko ponuđeno ne zadovoljava traženome ponuda će biti odbijena.
Podnošenjem ponude ponuditelj u cijelosti prihvaća tehničke specifikacije predmeta nabave temeljem kojih je sastavljana ponuda te prihvaća sve njene odredbe. Posebni uvjeti: - Ponuditelj mora osigurati servis za robu koja je predmet nabave. - Cijenom su obuhvaćeni svi zavisni troškovi i PDV, trošak proizvodnje, troškovi uvoza i transporta do odredišne lokacije, carinjenje i instaliranje - stavljanje u funkciju po principu "ključ u ruke", uključujući montažu i obuku za rukovanje uređajem.
Vertikalna podizna platforma namijenjena je osobama sa smanjenom pokretljivošću (EN 81-41:2010) za evakuaciju osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u slučaju požara u građevini.